# OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Filice  oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków

w miejscowości Burkat , Gmina Działdowo

## I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa  sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

2.Warunki techniczne wydane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Uzdowie

3. Wizja lokalna w terenie

4. Obowiązujące normy i przepisy prawne

### II. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz                              z przepompownią ścieków w miejscowości Filice oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat , Gm. Działdowo.

### III. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna. Przewody te naniesione są na planach syt.-wys. i profilach podłużnych terenu.

### IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Sieć kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja obejmuje dwie zlewnie. Pierwsza zlewnia to miejscowość Filice obsługiwana w systemie grawitacyjnym. Kolejna zlewnia to miejscowość Burkat obsługiwana również  w systemie grawitacyjnym. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Filice zakończona jest przepompownią ścieków i do miejscowości Burkat prowadzona jest w systemie ciśnieniowym.  Kanały sanitarne obydwu zlewni Filic i Burkatu należy prowadzić do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Burkat. Projektowana sieć kanalizacyjna PVC Ø200 ma długość L=4357,6m oraz odgałęzienia do posesji PVC Ø160 łącznej długości L=536,9m w miejscowości Filice oraz sieć kanalizacyjna L=6042,2m oraz odgałęzienia do posesji PVC Ø160 łącznej długości L=603,0m w miejscowości Burkat oraz L=400m przewodu ciśnieniowego Ø110 PEHD SDR17 (PN10) na średniej głębokości 1,4m                                pomiędzy miejscowościami. Na sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami i przed oczyszczalnią ścieków projektuje się studnię pomiarową z urządzeniem do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków.

Kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur PVC  200mm typ średni „N” o klasie sztywności SN8, ułożonych na podsypce z pospółki grubości 15 cm kielichami do góry (odwrotnie do kierunku spadku ) łączonych na uszczelkę gumową. Ścieki sanitarne będą spływały grawitacyjnie zaprojektowaną siecią kanalizacyjną. Trasę  prowadzenia  przewodów kanalizacji sanitarnej, lokalizację studzienek kanalizacyjnych, długość odcinków oraz ich  spadki, pokazano w części graficznej opracowania. Odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej na należy wykonać z rur PVC Ø160 SN8 i na granicy działek zakorkować.

W dnach studni kanalizacyjnych wykonać przepływowe rowki o profilu odpowiadającym profilowi łączonych przewodów. Studnie kanalizacyjne wykonać z kręgów żelbetowych zgodnie z dokumentacją typową:

- typ I/1A – dn. 1200mm

- typ I/1A – dn. 600mm, w alternatywie studzienki z tworzywa sztucznego.

Studzienki Ø1200 betonowe wyposażone w stopnie złazowe. Włączenie sieci Ø 160 mm do projektowanych studni wykonać za pomocą wkładki in situ Ø 160 mm z uszczelką in situ Ø 160 mm Rury powinny posiadać znakowanie wewnątrz, które umożliwiające identyfikację rur podczas inspekcji kamerą telewizyjną.

Studzienki rewizyjne betonowe na zewnątrz zabezpieczyć żywicami epoksydowymi.

Przepusty w studzienkach wykonać z kształtek z rur PVC. Odcinek pionowy rury przepadowej obetonować betonem B-20. Przejścia przez ściany poza zasięgiem wody gruntowej nie wymagają przejść szczelnych.

Uwaga: Uszczelnienie przejścia pomiędzy betonem a rurą PVC przy pomocy sznura

smołowego jest niedopuszczalne.

Studnie przykryć płytą nastudzienną dn. 1440mm   z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Płyty nastudzienne studni osadzić na pierścieniach odciążających. Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istniejącego terenu. Studnie kanalizacyjne wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne.

Część przydenną studzienek wraz z płytą denną wykonać jako wylewane na mokro z betonu B-15. Grubość ścianki 20cm, grubość płyty dennej 25cm.

Pod płytą denną wykonać warstwę wyrównawczą chudego betonu grubości 10cm.  W dnach studzienek wyprofilować kinety z betonu  B-15. Przejście kanałów przez ściany studzienki wykonać w tulejach stalowych dla kanału Ø 200mm – Ø 300mm. W miejsce tulei stalowych można stosować typowe przejście z PVC uszczelniane uszczelką gumową.

2. Rurociągi tłoczne

Od przepompowni ścieków pomiędzy miejscowością Filice i Burkat do studzienki rozprężnej zaprojektowano przewody tłoczne z rur PE SDR 17 o średnicy jak w części rysunkowej.

Przewody kanalizacji tłocznej należy połączyć metodą zgrzewania doczołowego.

Zmiany kierunków (załamania) wykonywać wykorzystując naturalną elastyczność materiału.

Należy przy tym przestrzegać warunku zależności temperatury otoczenia i minimalnego promienia gięcia rur.

R = 20 d dla t = +20 st. C

R = 35 d dla t = +10 st. C

Rury łączyć na poziomie terenu. Połączone odcinki układać w wykopie w miarę postępu robót. Przebieg rurociągów oznaczyć taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z metalizowaną ścieżką lub taśmą ostrzegawczą i drutem miedzianym. Przed zasypaniem przewodów wykonać płukanie próbę i szczelności na ciśnienie 0,6 MPa.

2. Przejścia przez przeszkody

Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem

W miejscach skrzyżowań z drogami o nawierzchni asfaltowej przejścia z projektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjną wykonać metodą przecisków poziomych, w rurach ochronnych.

Średnica rury ochronnej dla średnicy Ø200 = Ø315 PE 100 SDR17, średnica rury ochronnej dla średnicy Ø160 = 250 PE 100 SDR17, długości pokazano na planach sytuacyjno -wysokościowych w skali 1:500.

W przejściach pod drogami gruntowymi i z kostki brukowej. Przejścia wykonać wykopem otwartym. W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i wodociągiem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kabel telekomunikacyjny lub energetyczny należy odkryć w celu jego usytuowania, następnie wykonać wykop o ścianach pionowych umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami

zakładanymi pionowo. Wykop ręczny wykonać na długości po 1,5 m. od osi kabla .Kabel należy podwiesić do bala drewnianego ułożonego poprzecznie nad umocnionym wykopem. Podwieszenie powinno być wykonane w dwu miejscach na pasach parcianych lub linach z użyciem podkładek. Przed wejściem na roboty wykonać przekopy próbne. Na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych przy skrzyżowaniach założyć rury ochronne typu AROT’a.

Przejścia przez drogi ziemne i wjazdy wykonać metoda przekopu połówkowego zakładając w opisanych miejscach rury ochronne bez szwu w/g PN/H-74219

Przejście z projektowaną kanalizacją pod drogami utwardzonymi

Przejścia pod drogami zabezpieczyć zakładając na rury przewodowe ciśnieniowe rury osłonowe. Przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. Końce uszczelnić końcówkami termokurczliwymi minimalne przykrycie od dna 1,0m. Rurociągi przewodowe w w/w przejściach wprowadzić na klockach podporowo-ślizgowych z drewna twardego przymocowanego na stałe do rur przy pomocy obejm.

Rozstaw klocków dla rur o 90, o 110 -0,6 m., o 125 - 0,9 m.

Długość podparcia min. 15 cm, zagłębienie na klocku na min 1/3 średnicy rurociągu.

Przejścia pod drogami utwardzonymi wykonać metodą przecisku sterowanego.

3. Roboty kanalizacyjne. Zastosowane materiały i zalecenia wykonawcze

Kierunek wykonywania kanałów powinien być zawsze zgodny z kierunkiem określonym w zasadach sztuki budowlanej – tj. w górę od odbiornika. Zapewni to prawidłowy spadek kanałów i właściwe odwodnienie prowadzonych prac. Inną kolejność robót wykonawca może przyjąć na koszt i ryzyko własne.

Dodatkowo dno wykopu należy utrzymać w stanie trwale odwodnionym. Projektowana kanalizacja będzie wymagała wykonywania wykopów o ścianach pionowych.

4. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wyznaczyć oś rurociągów i kanału przez założenie światków. W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia należy wykonać przekopy próbne celem dokładnego jego zlokalizowania. W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów, należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami z bali drewnianych dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,0 m. a w nocy oświetlony światłem ostrzegawczym. Wykopy pionowe na odkład z umocnieniem pełnym + odwodnienie wynikające z miejscowych warunków gruntowych. Zasypka przewodów z dwóch warstw :

-warstwa ochronna o wys. 30 cm. ponad wierzch rur z piasku sypkiego, drobno lub średnioziarnistego bez grud i kamieni,

-warstwa do powierzchni terenu wykonana gruntem rodzimym

Warstwę ochronną wykonać z wyłączeniem połączeń rurociągów, które należy zasypać po dokonaniu próby ciśnieniowej przewodów. Zasyp i ubijanie w warstwie ochronnej -warstwami grubości 7-8 cm. Najistotniejszym jest zagęszczenie-podbicie gruntu w pachach przewodów. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać warstwami grubości 20cm. z jednoczesnym zagęszczeniem.

5. Roboty odwodnieniowe

W miejscach występowania wody gruntowej, powyżej wykonywanych wykopów należy wykonać obniżenia zwierciadła wody gruntowej przy pomocy igłofiltrówi pompą spalinową bezpośrednio z dna wykopu. Projektuje się instalację igłofiltrową JgE-81 z igłofiltrami 50 mm zapuszczanymi bezpośrednio w grunt co 1,0m. i zagłębioną średnio 3,0m. Obniżenie poziomu wód gruntowych wykonywać odcinkowo-co 45m. Przy wysokim poziomie wody gruntowej (powyżej 1,0 m ) wykonać dodatkowo ścianki szczelne, a przewody i odwodnienie wykonywać odcinkami.

6. Próba szczelności rurociągów

Dla sprawdzenia wytrzymałości rurociągów i szczelności złącz rurociągu PVC należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z BN-82/9192-06.

7. Warunki składowania, układania i montażu rurociągów

7.1 Składowanie materiałów

Magazynowane rury i kształtki na placu budowy należy zabezpieczyć przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych. dłuższe składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury pakietowane należy magazynować w 2 lub 3 warstwach o max wys. 2 m pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych. Nie wolno składować rur cięższych na lżejszych.

7.2 Układanie rurociągu

Przy wykopach wąskoprzestrzennych bez obudowy ścian szczególnie dla PE montaż odcinków przeprowadza się na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewód montowany jest na podkładach drewnianych. Max długość rurociągu nie powinna przekraczać 100m.

7.3 Montaż rurociągów PE

Rurociąg należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm. W miejscach występowania gruntów słabonośnych należy pod podsypka wykonać 5 cm płyty betonowej. Stopień zagęszczenia powinien wynosić 85-90 % wg metody Proctora. Posypkę, zasypkę i zasypanie wykopu prowadzić w 4 etapach :

1. Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PE(podsypki )

2. Po próbie szczelności złącz kanałowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączenia (osypka)

3.Wykonanie strefy ochronnej rurociągu gr. 0,10-0,30 m z warstwy żwiru, piasku zagęszczane ręcznie warstwami do 15 cm

4. zasyp gruntem warstwami gr. 0,30 m z jednoczesnym zagęszczeniem

5. Zastosowanie gruntów lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Proces zgrzewania przeprowadzać w temperaturach dodatnich i niskiej wilgotności powietrza. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzić równomierność i zmierzyć wypływki na całym obwodzie.

7.4 Montaż rurociągów PVC

Warstwy, posypki, osypki i zasypki wykonać zgodnie z opisem. Rury kształtki, uszczelki powinny być sprawdzone przed montażem pod względem zgodności z projektem oraz ich stanem technicznym. Montaż przeprowadzać w zakresie temperatur od 0 do 30 st. C, możliwie najbliżej wykopu, na równej powierzchni z równomiernym podparciem po przeciwnej stronie niż odkładany grunt z wykopu. Rury układać kielichem skierowanym w górę przewodu. Montaż prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem. Wciskanie bosego końca do kielicha przeprowadzać za pomocą prostej dźwigni(Nie używać koparki) Przycinanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne.

Dla sprawdzenia wytrzymałości rurociągów i szczelności złącz rurociągu PVC należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z BN-82/9192-06.

V. PRZEPOMPOWNIA

1. Przepompownia w Burkacie na oczyszczalni

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH OBEJMUJE:

Dobrano przepompownie:

Parametry pomp:

Qp = 4,0 l/s

H = 6,0 m

Wysokość geometryczna Hg = 5,4 m

Hstr.l = 0,1 m

Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 90 x 79,8

Długość rurociągu tłocznego L = 6 m

H wyp = 0,5 m

1. Pompy produkcji KSB z wirnikami Vortex (typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić

- dla DN1200 mm - nie mniej niż 40 mm,

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu 	kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu.

Dzięki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3

Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa

Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa

Ścieralność max. = 0,5 mm

Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej

[αTx10-6] 15 [1/℃]

Współczynnik Poissona [ν] 0,23

Nasiąkliwość wodą nw 0,05%

Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposażenie zbiornika:

- drabinka złazowa z stopniami żarowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna

- poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika

– stal nierdzewna

- właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy nożowe DN 65 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu w świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowy SZUSTER DN 65 szt.2 – żeliwo

- połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod katem prostym

- spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną potwierdzoną wydrukiem spawu

- przewody tłoczne - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- układ tłoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga zastosowania   uszczelnienia łańcuchowego, lub połączenie z rurociągiem tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE

- wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych

- kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna/PCV – szt. 1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100   z biofiltrem– stal nierdzewna/PCV  szt.1 (wywiewny)

- Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

- Obudowa szafy sterowniczej:

  - wykonana z poliestru  wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony  min. IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR

  - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

  - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

  - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

  - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

  - posadzona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy  hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyświetlaczem LCD i klawiaturą posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie 4)

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - czteropolowe zabezpieczenie klasy C

  - przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny sieć-agregat 60A

  - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

  - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej

  - antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

  - Oświetlenie wewnętrzne szafy

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2

  - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

- Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

- Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE :

- Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

    - nie zalogowany

    - zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

    - logowanie do sieci GPRS

    - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

    - brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

  - brak karty SIM

  - poprawność PIN karty SIM

  - błędny PIN karty SIM

  - zalogowanie do sieci GSM

  - zalogowanie do sieci GPRS

  - wejścia i wyjścia sterownika

  - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

  - nastawiony poziom załączenia pomp

  - nastawiony poziom wyłączenia pomp

  - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

  - liczba załączeń każdej z pomp

  - liczba godzin pracy każdej z pomp

  - prąd pobierany przez pompy

  - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

  - poziomu załączenia pomp

  - poziomu wyłączenia pomp

  - poziomu dołączenia drugiej pompy

  - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

  - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

  - każdej z pomp

  - zasilania

  - wystąpieniu poziomu suchobiegu

  - wystąpieniu poziomu przelewu

  - błędnym podłączeniu pływaków

  - sondy hydrostatycznej

  - włamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

  - pobieranej mocy

  - zużytej energii

  - napięcia na poszczególnych fazach

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

Szafy mają posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz raport z badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC:

Dyrektywa Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczególności w:

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane  „rozporządzeniem EMC”,

- Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z  szafami sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKÓW PRZEPOMPOWNI:

| L.p. | Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm] | Pompy zatapialne – 2 szt |
| --- | --- | --- |
| #### PS Burkat oczyszczalnia | 1200 x 5300 przewody tłoczne DN65 | ##### NF 65-220/014ULG-165 ##### 1,3 kW |

Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków oraz oczyszczalnia ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  GZUK w Uzdowie.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych  sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.

WYPOSAŻENIE KRATY KOSZOWEJ  OBEJMUJE:

Zbiornik polimerobetonowy  (wymiary wg tabeli)

Grubości ścianek zbiornika ma wynosić

- dla DN1200 mm - nie mniej niż 40 mm,

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu 	kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody.

Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu.

Dzięki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3

Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa

Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa

Ścieralność max. = 0,5 mm

Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej

[αTx10-6] 15 [1/℃]

Współczynnik Poissona [ν] 0,23

Nasiąkliwość wodą nw 0,05%

Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposażenie zbiornika:

- właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna

- prowadnice wykonane z ceownika ciepło giętego 50x40   - stal nierdzewna

- krata koszowa wykonana z prętów 350x450 H=500mm - stal nierdzewna

- elementy złączne - stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne – PCV

- płyta zsypowa do skratek  – stal nierdzewna

- wciągarka elektryczna o zasilaniu 230V w obudowie z stali nierdzewnej chroniącej  przed czynnikami atmosferycznymi  oraz jako rezerwę wciągarkę ręczną

PARAMETRY KRATY KOSZOWEJ:

| L.p. | montaż. wyposażenia przeliczono na zbiornik polimerobetonowy[wymiary mm] |
| --- | --- |
| Kk | 1200 x 4300 |

2.Przepompownia pomiędzy miejscowością Filice i Burkat

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH OBEJMUJE:

Dobrano przepompownie:

Parametry pomp:

Qp = 6,0 l/s

H = 7,6 m

Wysokość geometryczna Hg = 3,7 m

Hstr.l = 3,4 m

Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 110 x 97,4

Długość rurociągu tłocznego L = 400 m

H wyp = 0,5 m

1. Pompy produkcji KSB z wirnikami Vortex (typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm,

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu 	kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu.

Dzięki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3

Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa

Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa

Ścieralność max. = 0,5 mm

Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej

[αTx10-6] 15 [1/℃]

Współczynnik Poissona [ν] 0,23

Nasiąkliwość wodą nw 0,05%

Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposażenie zbiornika:

- podest obsługowy- stal nierdzewna

- drabinka złazowa z stopniami żarowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna

- poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika

– stal nierdzewna

- właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN 80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu w świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu)

- obieg płuczący stal nierdzewna + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1  (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna dla zbiorników ≥ 1500, którego zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu w świetle jego otworu

- zawory zwrotne kulowe kolanowy SZUSTER DN 80 szt.2 – żeliwo

- połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod katem prostym

- spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną potwierdzoną wydrukiem spawu

- przewody tłoczne - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- układ tłoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga zastosowania uszczelnienia łańcuchowego, lub połączenie z rurociągiem tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE

- wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych

- kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna/PCV – szt. 1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100   z biofiltrem– stal nierdzewna/PCV  szt.1 (wywiewny)

- Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

- Obudowa szafy sterowniczej:

  - wykonana z poliestru  wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony  min. IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR

  - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

  - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

  - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

  - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

  - posadzona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy  hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyświetlaczem LCD i klawiaturą posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie 4)

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - czteropolowe zabezpieczenie klasy C

  - przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny sieć-agregat 60A

  - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

  - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej

  - antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

  - Oświetlenie wewnętrzne szafy

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2

  - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

- Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

- Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE :

- Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

    - nie zalogowany

    - zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

    - logowanie do sieci GPRS

    - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

    - brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

  - brak karty SIM

  - poprawność PIN karty SIM

  - błędny PIN karty SIM

  - zalogowanie do sieci GSM

  - zalogowanie do sieci GPRS

  - wejścia i wyjścia sterownika

  - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

  - nastawiony poziom załączenia pomp

  - nastawiony poziom wyłączenia pomp

  - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

  - liczba załączeń każdej z pomp

  - liczba godzin pracy każdej z pomp

  - prąd pobierany przez pompy

  - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

  - poziomu załączenia pomp

  - poziomu wyłączenia pomp

  - poziomu dołączenia drugiej pompy

  - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

  - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

  - każdej z pomp

  - zasilania

  - wystąpieniu poziomu suchobiegu

  - wystąpieniu poziomu przelewu

  - błędnym podłączeniu pływaków

  - sondy hydrostatycznej

  - włamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

  - pobieranej mocy

  - zużytej energii

  - napięcia na poszczególnych fazach

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

Szafy mają posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz raport z badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC:

Dyrektywa Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczególności w:

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane  „rozporządzeniem EMC”,

- Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z  szafami sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKÓW PRZEPOMPOWNI:

| L.p. | Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm] | Pompy zatapialne |
| --- | --- | --- |
| #### PS Burkat - Filice | 1500 x 4200 przewody tłoczne DN80/100 | ##### NF 80-220/032ULG-165 ##### 2,6 kW |

Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  GZUK w Uzdowie.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych  sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.

WYPOSAŻENIE KRATY KOSZOWEJ  OBEJMUJE:

Zbiornik polimerobetonowy  (wymiary wg tabeli)

Grubości ścianek zbiornika ma wynosić

- dla DN1200 mm - nie mniej niż 40 mm,

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu 	kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody.

Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu.

Dzięki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3

Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa

Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa

Ścieralność max. = 0,5 mm

Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej

[αTx10-6] 15 [1/℃]

Współczynnik Poissona [ν] 0,23

Nasiąkliwość wodą nw 0,05%

Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposażenie zbiornika:

- właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna

- prowadnice wykonane z ceownika ciepło giętego 50x40   - stal nierdzewna

- krata koszowa wykonana z prętów 350x450 H=500mm - stal nierdzewna

- elementy złączne - stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne – PCV

- płyta zsypowa do skratek  – stal nierdzewna

- żuraw słupowy-udźwig 150kg (stal ocynkowana)

PARAMETRY KRATY KOSZOWEJ:

| L.p. | montaż. wyposażenia przeliczono na zbiornik polimerobetonowy[wymiary mm] |
| --- | --- |
| Kk | 1200 x 3100 |

3.Przepompownia przydomowa na działce nr 87/2 w m. Filice

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompa produkcji KSB (typ wg tabeli)  - szt. 1

2. Zbiornik wykonane są z polietylenu PEHD, materiału o znakomitej odporności chemicznej na ścieki bytowo-gospodarcze oraz środowisko.

  100% szczelność zbiorników, zarówno na infiltrację, jak i eksfiltrację.

(wymiary wg tabeli)

Wyposażenie zbiornika:

- kominek wentylacyjny – PCV

- właz wejściowy –Ø600 PE

- łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej

- zawiesie sprzęgające + zawór zwrotny kulowy kolanowy DN50

- zawór odcinający DN50 szt. 1

- przewody tłoczne DN50 - stal nierdzewna

- nasada T-52 + zawór kulowy odcinający

- rurociąg tłoczny zakończony króćcem gwintowanym wyprowadzonym na zewnątrz zbiornika – DN 50

3. Sterowanie elektryczne:

- Obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP65 do zabudowy na zewnątrz posadowiona na cokole z tworzywa sztucznego

- wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

- wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego

- wyłącznik różnicowo-prądowy

- stycznik główny pompy

- dzwonek alarmowy służący do sygnalizacji awarii pompy lub poziomu przelew

- czujnik obecności i zaniku faz

- układ kontroli zabezpieczeń pompy (termika) jeżeli pompa posiada także zabezpieczenie

- 2 sygnalizatory pływakowe

- przełącznik R-O-A (praca ręczna – praca w automacie)

-  wyłącznik start/stop dla pracy ręcznej  pompy

- kontrolki sygnalizujące:

-  pracę pompy (kolor zielony)

- awarię pompy (kolor czerwony)

PARAMETRY POMPY I ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ:

| L.P. | Zbiornik przepompowni z PEHD [wymiary mm] | Pompa zatapialna Szt.1 |
| --- | --- | --- |
| #### Pd Burkat Filice | 800 x 2500 | ##### NS 32-160/02ULG-160 ##### 1,5 kW |

Przepompownia przydomowa zawiera montaż u klienta, uruchomienie, autoryzację, przeszkolenie obsługi.

VI. OCZYSZCZLANIA ŚCIEKÓW

- Dane wyjściowe do projektowania

  - Bilans ilości ścieków, stężenia i ładunki zanieczyszczeń

Bilans ilościowo jakościowy ścieków i ładunków zanieczyszczeń opracowano jako syntezę danych z kilku źródeł:

- dane dot. ilości mieszkańców,

- wskaźniki i normy zawarte w literaturze przedmiotu dot. jednostkowych ilości zanieczyszczeń pochodzących od 1 mieszkańca.

Do celów projektowych przyjęto, iż w wyniku realizacji inwestycji – nastąpi stopniowy wzrost wskaźników zużycia wody. Przyjęto (jako rezerwę przepustowości oczyszczalni) wskaźnik qj=120dm3/M×d.

Ilość mieszkańców przyjęto na poziomie 980M, przy czym 1mieszkaniec rzeczywisty=1MR.

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń przyjęto na poziomie jak niżej:

| Parametr zanieczyszczenia | Ładunek jednostkowy [g/Mxd] |
| --- | --- |
| Zog | 65 |
| BZT5 | 60 |
| ChZT | 120 |

Prognozowane ładunki i stężenia zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni:

Dla przyjętych jednostkowych ładunków oraz jednostkowego zużycia wody obliczono uśredniony skład ścieków i uzyskano wartości jak niżej:

Tab. 1. Uśredniony skład ścieków wg przyjętych parametrów jednostkowych

| Parametr | Ładunek jednostkowy | Dobowy ładunek zanieczyszczeń | Stężenie zanieczyszczeń dla przyjętych ładunków jednostkowych oraz jednostkowego zużycia wody qj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [g/Mxd] | MR=980 | qj =120 [dm3/Mxd] |
| Zog | 65 | 63,7 [kg/d] | 542 [g/m3] |
| BZT5 | 60 | 58,8 [kg O2/d] | 500 [g O2/m3] |
| ChZT | 120 | 117,6[kg O2/d] | 1000 [g O2/m3] |

Bilans ilościowy ścieków:

Qdśr = 980 × 0,12 =117,6 m3/d

Nd = 1,15

Qdmax = 1,15 × 117,6 =135,24 m3/d

Nh = 2,4

Qhmax = 2,4 × 135,24 /24 = 13,52 m3/h

gdzie:

Ogólny współczynnik nierównomierności dla projektowanego obiektu oczyszczalni – charakteryzujący całkowitą nierównomierność w dopływie ścieków wyniesie:

Nog = 24 ×Qhmax / Qdśr = 24 × 13,52/117,6 =2,76 [-]

  - Odbiornik ścieków

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny, położony w zlewni rzeki Wkry. Zgodnie z zapisami prawa wodnego – odprowadzanie ścieków do urządzeń melioracyjnych jest traktowane jak odprowadzanie do ziemi.

Szczegółowe warunki wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzenia bytowego ziemi określa § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w  sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. z 16.12.2014. poz. 1800), tzn., że mogą być one wprowadzane do ziemi, jeżeli:

-	nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone – w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia – jak dla oczyszczalni o RLM od  2 000.do 9999.

  - Wymagany stopień oczyszczenia ścieków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. z 16.12.2014. poz. 1800), skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM (zlokalizowanych poza granicami aglomeracji) - ale odprowadzanych do ziemi - nie powinien przekroczyć nastepujących wartości stężeń:

SZog= 35 mg/l		SBZT = 25 mg O2/l			SChZT = 125 mg O2/l

Co odpowiada następującym wartościom ładunków:

ŁZ= 4,11kg/d

ŁBZT = 2,94 kg O2/d

ŁChZT = 14,7kg O2/d

Wymagany łączny stopień redukcji zanieczyszczeń na projektowanych urządzeniach wynosi:

- w zakresie zawiesiny ogólnej – 93,54%

- w zakresie BZT5 – 95%

- w zakresie ChZT – 87,5%

- Wybór technologii oczyszczania ścieków

Dla uzyskania wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń zaprojektowano oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, w technologii 2-stopniowego złoża biologicznego zraszanego.

Zaprojektowano 2 równoległe ciągi technologiczne oczyszczania ścieków składające się z następujących urządzeń:

OW

ZB2

ZB1

KP

SR

KS

OW

ZB2

ZB1

SR	- studnia rozdziału ścieków (w przypadku stosowania pompowni wstępnej - studnia rozprężno-rozdzielcza)

OW	- osadnik wstępny (2 ciągi równoległe)

ZB1	- złoże biologiczne zraszane 1 stopnia (2 ciągi równoległe)

ZB2	- złoże biologiczne zraszane 2 stopnia (2 ciągi równoległe)

KS	- komora sedymentacyjna (osadnik wtórny)

KP	- punkt pomiaru przepływu ścieków (z przepływomierzem)

Zagospodarowanie terenu oczyszczalni - Rys

Oczyszczalnię ścieków zaprojektowano w technologii złóż biologicznych zraszanych, bazując na dwóch kompaktowych, produkowanych fabrycznie złóż biologicznych - zestawionych w ciąg technologiczny. Zastosowano 2 ciągi technologiczne (po 2 złoża w każdym).

Rozdział ścieków na 2 równe strugi zaprojektowano w studni rozprężno-rozdzielczej (SR) – patrz rys.

W oczyszczalniach tego typu do oczyszczania ścieków wykorzystywany jest naturalny proces utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Proces ten jest poprzedzony przez oczyszczanie mechaniczne w osadniku wstępnym (wielokomorowy osadnik gnilny), gdzie osadzają się części stałe ulegając stopniowej fermentacji.

Następnie  ścieki przepływają grawitacyjnie  do strefy pompowania  studzienki  dolnej pod złożem  biologicznym I  stopnia,  skąd są  podnoszone  przez  dwie  małe pompy zatapialne na dystrybutor ponad złożem i rozprowadzane po powierzchni złoża przez system zraszający o ustalonym kontrolowanym natężeniu przepływu.

Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki z tworzyw sztucznych, o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o mocno rozwiniętej powierzchni czynnej - 120 m2/m3.

W wyniku przenikania ścieków przez złoże biologiczne powstaje błona biologiczna złożona ze skupisk drobnoustrojów.

Na błonie biologicznej, są sorbowane substancje zawarte w ściekach. Stanowią one pożywkę dla mikroorganizmów, które utleniają je do składników mineralnych. Podczas pracy złoża powstaje osad nadmierny w postaci obumarłej błony biologicznej, która spłukiwana jest do dwóch osadników wtórnych (pod każdym z  biegunów złoża biologicznego), skąd cyklicznie przepompowywana jest dwoma pompami recyrkulacyjnymi do studzienki poprzedzającej osadnik wstępny.

Pompy pracują w reżimie czasowym zapewniając przez to recyrkulację ścieków oczyszczonych również w okresach ich małego dopływu, poprawiając dzięki temu sprawność złoża.

Oczyszczone ścieki odpływają do zewnętrznej strefy studzienki dolnej, gdzie następuje sedymentacja zawiesin i cząstek błony biologicznej.

Osad jest przepompowywany automatycznie do osadnika wstępnego, skąd jest okresowo usuwany przez wóz asenizacyjny.

Tlen niezbędny w procesie biologicznego oczyszczania zasysany jest z atmosfery, przez wentylator zabudowany w obudowie złoża.

Ze złoża I stopnia ścieki wstępnie podczyszczone biologicznie przepływają grawitacyjnie do strefy pompowania studzienki dolnej pod złożem biologicznym II stopnia, gdzie kontynuowany jest proces oczyszczania przebiegający analogicznie do złoża I stopnia.

Po oczyszczeniu biologicznym na złożach II stopnia struga ścieków przepływa grawitacyjnie do komory sedymentacyjnej (KS), gdzie następuje zatrzymanie resztkowej zawiesiny. Osad wydzielony w komorze jest zawracany do osadnika wstępnego (analogicznie jak w przypadku złóż biologicznych).

Oczyszczone ścieki przepływają grawitacyjnie do studzienki kontrolnej, skąd można pobrać próby ścieków do badań, a następnie do komory pomiarowej (KP).

Zadaniem komory pomiarowej (KP) jest monitorowanie ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska. Przyjęta została metoda pomiaru za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego.

Ścieki surowe będą dostarczane na teren oczyszczalni za pomocą projektowanego nowego kolektora grawitacyjnego.

Na terenie oczyszczalni planuje się lokalizację następujących urządzeń:

- Pompownia wstępna (PW), zintegrowana z kratą koszową

- studnia rozprężno–rozdzielcza (SR) - umożliwiająca pobór prób ścieków surowych,

- 2 osadniki wstępne (OW/OW’), 4-komorowe o pojemności nominalnej 50m3 każdy,

- 2 biologiczne złoża zraszane 1 stopnia o obj. 50m3 każde (ZB/ZB1’),

- 2 biologiczne złoża zraszane 2 stopnia o obj. 21,6m3 każde (ZB2/ZB2’),

- komora sedymentacyjna (KS),

- komora pomiarowa z przepływomierzem (KP),

- rozdzielnica sterująca,

- studzienki kierunkowe i połączeniowe (na ciągach technologicznych oczyszczania ścieków i recyrkulacji osadów).

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do rowu wylotem (W), w obudowie.

Pobór prób ścieków oczyszczonych – przewidziano na wylocie ścieków do rowu melioracyjnego.

Zaprojektowane urządzenia oczyszczania ścieków posiadają Europejską Aprobatę Techniczną, na podstawie której producent może wystawić deklarację właściwości użytkowych oraz znakować wyrób znakiem bezpieczeństwa CE.

  - Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

W wyniku funkcjonowania urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych powstawać będą następujące rodzaje odpadów:

-	ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 19 08 05 - wywożone będą okresowo poza teren oczyszczalni – do dalszej obróbki .

Sucha masa osadów przefermentowanych wyniesie:			44 kg/d.

Średnie uwodnienie osadów wywożonych: 					90%.

Stąd średnia dobowa objętość osadów do wywozu wyniesie:		0,44 m3/d.

Objętość części osadowej osadnika pozwala na prowadzenie procesu fermentacji oraz magazynowania osadu przez ok. 94 dni. Zaleca się wywóz osadów z osadnika partiami o objętości dostosowanej do posiadanego przez użytkownika sprzętu asenizacyjnego.

Przykładowo – jeśli użytkownik posiada wóz asenizacyjny o pojemności 5m3, należy wywozić 5m3 osadu co:

T = 5 : 0,4411 dni

Rzeczywistą częstotliwość wywozu ustala się w trakcie eksploatacji na podstawie obserwacji tempa akumulacji osadów w dennej części osadnika.

Wywóz osadów należy prowadzić tak aby w osadniku zawsze pozostawała część osadów z naturalną mikroflorą bakteryjną odpowiadająca za proces fermentacji. Jednorazowo nie należy wywozić więcej niż 85% osadów.

Postępowanie z w/w odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Zgodnie z ww. ustawą:

Art. 27. 1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5

– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

- Dane techniczne i materiałowe projektowanych instalacji i obiektów

  - Kanalizacja technologiczna

Kanalizacja technologiczna – łączy poszczególne elementy i urządzenia na terenie projektowanej oczyszczalni ścieków w ciągi technologiczne. Główne ciągi technologiczne to:

- linia technologiczna oczyszczania ścieków,

- linia recyrkulacji osadu I (osad wtórny z komory sedymentacyjnej KS).

- linia recyrkulacji osadu II (osad wtórny ze złóż biologicznych).

Kanalizację technologiczną zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych przeznaczonych do sieci zewnętrznych, o średnicach odpowiednio:

- Ø160 – dla linii oczyszczania ścieków,

- Ø110 – dla linii recyrkulacji osadu.

Kanały grawitacyjne kanalizacji technologicznej - zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych przeznaczonych do sieci zewnętrznych z PVC, łączonych za pomocą łącz kielichowych lub nasuwek:

- klasy S (SN8, SDR34) - – dla kanałów Ø110 i Ø160.

Dopuszcza się stosowanie rur z PP lub PE pod warunkiem zachowania tej samej średnicy oraz sztywności rury (SN8).

Rury powinny odpowiadać normie PN-EN 13476-2:2008 oraz posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM, COBRTI INSTAL lub ITB.

Projektowane spadki przewodów grawitacyjnych:

- 0,6%÷>1% dla linii oczyszczania ścieków,

- 0,5÷>1% dla linii recyrkulacji osadu,

Rzędne charakterystyczne projektowanych kanałów technologicznych kształtować  wg przekrojów Rys.

Układanie i zasypka rurociągów – wg wytycznych w projekcie sieci kanalizacyjnej

  - Kolektor ścieków oczyszczonych

Kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika zaprojektowano do rowu melioracyjnego.

Układanie i zasypka rurociągów – wg wytycznych w projekcie sieci kanalizacyjnej

Wylot

Wylot ścieków oczyszczonych do środowiska wykonać poprzez wyprowadzenie końcówki rurociągu na skarpę rowu oraz wybrukowanie przestrzeni wokół wylotu rurociągu wraz z dnem cieku zgodnie z Rys.

Na wylocie zaprojektowano klapę antypłazową dn160, która zapobiegnie migracji płazów i innych drobnych zwierząt do systemu kanalizacyjnego, co mogłoby stanowić zagrożenie ich życia (np. z powodu niemożności wydostania się ze studzienki).

  - Studzienki inspekcyjne, kierunkowe i połączeniowe na terenie oczyszczalni

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano 2 studnie inspekcyjne – włazowe Ø1000÷1200 w wykonaniu z prefabrykatów betonowych oraz 11 studzienek z tworzyw sztucznych o średnicach Ø315÷Ø425 (3 w ciągach głównych i 8 w ciągach recyrkulacji osadów) oraz studnię z funkcją technologiczną – studnię rozprężno-rozdzielczą.

Studnia rozprężno-rozdzielcza SR

Studnia zapewnia rozprężenia ścieków surowych doprowadzonych na teren oczyszczalni kolektorem tłocznym, uspokojenie przepływu oraz równomierny rozdział strugi ścieków na poszczególne ciągi technologiczne.

Uspokojenie przepływu zapewnia kilkukrotne zwiększenie przekroju przewodu tłocznego na odcinku bezpośrednio poprzedzającym wlot do studni, równomierny rozdział – wypoziomowane kolana odpływowe – patrz rys.

Korpus studni – Ø1500. Dopuszcza się różne rozwiązania materiałowe. Jako rozwiązanie podstawowe przyjęto wykorzystanie prefabrykowanej studni wodomierzowej z PE, z fabrycznie wklejonymi króćcami dopływowymi 
i odpływowymi. Alternatywnie studnię można wykonać z typowych prefabrykatów betonowych. Podczas wykonawstwa należy zwrócić szczególną uwagę na równe osadzenie i staranne wypoziomowanie krawędzi kolan rozdzielczych. Wypoziomowanie krawędzi kolan jest decydujące dla uzyskania równego rozdziału strug ścieków na 2 ciągi technologiczne.

W studni SR można również pobrać próby ścieków surowych do analiz – podstawiając naczynie probiercze pod wylot kolektora tłocznego.

Do studni SR odprowadzany będzie również resztkowy osad ze komory sedymentacyjnej (i wraz ze ściekami zostanie zawrócony po połowie do 2 ciągów technologicznych osadników wstępnych).

W przypadku zastosowania jako korpusu studni typowych kręgów betonowych - zaleca się zastosowanie indywidualnej pokrywy z materiałów lekkich (aluminium lub laminat poliestrowo-szklany), umożliwiającej odsłonięcie całej studni (np. do czyszczenia/konserwacji kolan rozprowadzających). Pokrywę ocieplić od środka 5cm warstwą styropianu.

Studnie początkowe S i S’

Wykonanie - prefabrykaty betonowe Ø1000÷1200. Studnie doprowadzają ścieki surowe do poszczególnych ciągów technologicznych oczyszczalni oraz pozwalają na zawrócenie osadu nadmiernego (nadmiernej błony biologicznej) ze złóż biologicznych danego ciągu technologicznego – do odpowiedniego osadnika wstępnego.

Studnia połączeniowa ST

Zadaniem studni połączeniowej jest zebranie ścieków oczyszczonych biologicznie w 2 równoległych ciągach technologicznych i odprowadzenie ich do komory sedymentacyjnej (gdzie następuje zatrzymanie resztkowej zawiesiny)

Zaprojektowano studzienkę o średnicy Ø425 Tegra, typu T; z karbowaną rurą trzonową SN4, Ø425.

Studzienki Spa, SPbl, SPbp; SPc, SPp

Pozostałe studzienki na terenie oczyszczalni zaprojektowano w oparciu o system studzienek prefabrykowanych z PVC.

Na ciągach osadowych zaprojektowano studzienki SPa÷SPc o średnicy Ø315 
z karbowaną rurą trzonową SN4 oraz z kinetami z PP. Studzienki SPa – przelotowe, kąt 120, Studzienki SPc – przelotowe kąt 135. Studzienki SPbl - typu III (połączeniowe z wlotem lewym), studzienki SPbp -  typu IV (połączeniowe z wlotem prawym). Jako studzienki przelotowe można również wykorzystać studzienki zbiorcze. W takim przypadku wloty nie wykorzystywane należy zaślepić odpowiednimi korkami.

Na ciągach ściekowych zaprojektowano studzienki SPp o średnicy Ø425 Tegra, typu I, kąty wlotów 90, z karbowaną rurą trzonową SN4, Ø425.

Zwieńczenia studzienek:

– na terenie oczyszczalni – pokrywą PP klasy A15

- w pokrywach studzienek SPp i ST – zlokalizowanych za złożami ZB2 i ZB2’ - wykonać otwory wentylacyjne (nawiercić 8÷10 otworów Ø10mm)

Pozostałe wymagania oraz posadowienie dla studzienek jw.

  - Osadnik wstępny

Zadaniem osadnika wstępnego (OW) jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych. Ponadto  do osadnika zawracany jest osad wtórny powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków na złożu i zatrzymywany w osadniku wtórnym (pod złożem).

Osadnik wstępny zaprojektowany został jako osadnik poziomy, o maksymalnej pojemności czynnej 50 m3. W zależności od przebiegu rozwoju systemu kanalizacyjnego osadnik można eksploatować używając całości lub części pojemności czynnej. Fabrycznie osadnik wyposażony jest w 3 przegrody oraz w system powiadamiania o konieczności opróżnienia zbiornika z osadu (czujnik poziomu osadu), sito koszowe (tzw. prewenter) zabezpieczające pompy przed napływem nieczystości stałych oraz regulator przepływu umożliwiający uzyskanie odpowiedniego czasu przetrzymania ścieków w osadniku. Dzięki wyposażeniu w wewnętrzny regulator przepływu – osadnik posiada również zdolność do retencji maksymalnych przepływów chwilowych (złagodzenie przepływu Qmaxh o ok. 15%). Prewenter należy okresowo oczyszczać ręcznie.

W ostatniej komorze osadnika znajduje się zbiornik retencyjny z pompą dozującą ścieki do złoża biologicznego. Dzięki powyższej konstrukcji początkowo osadnik może pracować na połowie projektowanej ilości ścieków. Gdy system kanalizacyjny zostanie rozbudowany i rzeczywista ilość ścieków osiągnie wartość projektowaną – za pomocą drobnych prac serwisowych włączana jest 3-cia komora osadnika. Docelowo – gdy ilość ścieków na dopływie ustabilizuje się pompę dozującą można zdemontować, a ostatnia komorę osadnika eksploatować grawitacyjnie.

Czas przetrzymania ścieków w osadniku zapewnia wstępne oczyszczenie ścieków (wg. normy ATV-A135P wartość BZT5 spada zazwyczaj o 30%). Część osadowa osadnika (połowa jego pojemności całkowitej) – zapewnia zgromadzenie osadów na czas niezbędny do ich fermentacji (>92 dni). Przefermentowane osady zgromadzone na dnie osadnika będą okresowo odbierane taborem asenizacyjnym i wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków wyposażonej w instalacje do zagęszczania i przeróbki osadów. Oczyszczone mechanicznie ścieki odprowadzane są do złoża biologicznego.

Zaprojektowano 2 osadniki w 2 równoległych ciągach technologicznych. Parametry techniczne osadników  – jak niżej.

Wykonanie materiałowe i wytrzymałościowe osadnika:

- zbiornik 4-komorowy w technologii rury strukturalnej PEHD,

- dopuszczalny naziom do 2m gruntu (bez dodatkowych obciążeń)

Parametry techniczne osadnika wstępnego podano w tabeli 2.

| Tab 2. Parametry techniczne osadnika OW 50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Średnica wewnętrzna | m | 2,5 |
| Długość osadnika | m | 11,9 |
| Głębokość wodna osadnika | m | 2,20 |
| Pojemność nominalna, w tym: | m3 | 4×12,5=50 |
| Objętość części przepływowej | m3 | >12,5 |
| Objętość część osadowej/fermentacyjnej | m3 | 25 |

Wyposażenie

- pompa dozująca

  - typ pompy:		zatapialna, do wody zanieczyszczonej (Ø10mm)

  - punkt pracy:		H=3,9 m sł wody, QP=7,8m3/h

  - napięcie zasilania:	3×400V

  - moc:				P2=0,25kW

  - wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssący, wirnik, pokrywa), AISI 304 (wał), stopień ochrony IP68

- czujnik poziomu osadu w osadniku:		sonda wibracyjna

- regulator przepływu, prewenter,

- komplet króćców do usuwania osadu wyposażonych z szybkozłącza dn110.

Osadnik należy posadowić zgodnie z projektem branży konstrukcyjno-budowlanej.

  - Złoże biologiczne zraszane

Dla uzyskania właściwej redukcji zanieczyszczeń organicznych w ściekach po mechanicznym podczyszczaniu w osadniku wstępnym, dopływających do części biologicznej oczyszczalni, przyjęto układ dwustopniowego złoża zraszanego – niskoobciążonego, w 2 równoległych ciągacz technologicznych (ZB1+ZB2 oraz ZB1’+ZB2’). Parametry techniczne poszczególnych złóż – jak niżej

Złoża I stopnia (ZB1 oraz ZB1’)

- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym, z warstwą izolacji poliuretanowej,

- długość złoża biologicznego 					8,1	m

- szerokość złoża biologicznego					3,0	m

- wysokość złoża biologicznego					3,0	m

- głębokość studzienki dolnej pod złożem			2,73	m

- objętość czynna  złoża biologicznego			50	m3

- maksymalne obciążenie hydrauliczne			6,6	m3/h

- powierzchnia złoża biologicznego				120	m2/m3

Wyposażenie (każdego złoża):

- 2 pompy recyrkulacji osadów

  - typ pompy:		zatapialna, do wody zanieczyszczonej (Ø10mm)

  - punkt pracy:		H=3,75 m sł wody, QP=8,1m3/h

  - napięcie zasilania:	3×400V

  - moc:			P2= 0,25 kW

  - wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssący, wirnik, pokrywa), AISI 304 (wał), stopień ochrony IP68

- 2 pompy zraszania

  - typ pompy:		zatapialna, do wody zanieczyszczonej (Ø10mm)

  - punkt pracy:		H=7,5 m sł wody, QP=15,7m3/h

  - napięcie zasilania:	3×400V

  - moc:			P2= 1,1 kW

  - wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssący, wirnik, pokrywa), AISI 304 (wał), stopień ochrony IP68

- 1 wentylator

  - Typ			promieniowy,

  - Wydajność		Q=345 m3/h dla ciśnienia 95Pa

  - wykonanie materiałowe: blacha stalowa, malowana proszkowo,

  - silnik asynchroniczny, IP55

  - napięcie zasilania:	3×400V

  - moc:			90 W

Złoża II stopnia (ZB2 oraz ZB2’)

- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej,

- średnica złoża biologicznego  				3,0	m

- wysokość złoża biologicznego				3,6	m

- głębokość studzienki dolnej pod złożem			2,73	m

- objętość czynna  złoża biologicznego			21,6	m3

- maksymalne obciążenie hydrauliczne			6,6	m3/h

- powierzchnia złoża biologicznego				120	m2/m3

Wyposażenie (każdego złoża):

- 1 pompa recyrkulacji osadów

  - typ pompy:		zatapialna, do wody zanieczyszczonej (Ø10mm)

  - punkt pracy:		H=4,35 m sł wody, QP=7,2m3/h

  - napięcie zasilania:	3×400V

  - moc:			P2= 0,25 kW

  - wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssący, wirnik, pokrywa), AISI 304 (wał), stopień ochrony IP68

- 1 pompa zraszania

  - typ pompy:		zatapialna, do wody zanieczyszczonej (Ø10mm)

  - punkt pracy:		H=9,9 m sł wody, QP=7,8m3/h

  - napięcie zasilania:	3×400V

  - moc:			P2= 0,75 kW

  - wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssący, wirnik, pokrywa), AISI 304 (wał), stopień ochrony IP68

- 1 wentylator

  - Typ			promieniowy,

  - Wydajność		Q=330 m3/h dla ciśnienia 110Pa

  - wykonanie materiałowe: blacha stalowa, malowana proszkowo,

  - silnik asynchroniczny, IP55

  - napięcie zasilania:	3×400V

  - moc:			90 W

Zaprojektowane rozwiązanie techniczne oczyszczalni przewiduje zabudowę części ze złożem na studzience z laminatu (nazwa umowna SU), w której wygrodzona część spełnia funkcję osadnika wtórnego. Całość konstrukcji jest posadowiona na wypoziomowanym fundamencie betonowym i mocowana do niego elementami kotwiącymi.

Wykonanie fundamentu oraz zakotwienia – zgodnie z projektem branży konstrukcyjno-budowlanej.

  - Komora sedymentacyjna KS

Wykonanie materiałowe i parametry techniczne:

- zbiornik z tworzywa sztucznego – laminat poliestrowo-szklany,

- kształt stożkowo-cylindryczny,

- średnica części cylindrycznej zbiornika	2,90m,

- wysokość cylindryczne części przepływowej (od styku z częścią stożkową do wylotu) 						1,50m,

- wysokość części monolitycznej (odporna na zewnętrzne i wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne)				4,62m

- wysokość nadbudowy cylindrycznej		0,6m

Wyposażenie:

- rura centralna z deflektorem			DN400

- układ przewodów zbierających		DN160

- pompa recyrkulacji osadów

  - typ pompy:		zatapialna, do wody zanieczyszczonej (Ø10mm)

  - punkt pracy:			H=5 m sł wody, QP=6,3m3/h

  - napięcie zasilania:		3×400V

  - moc:				P2= 0,25 kW

  - wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssący, wirnik, pokrywa), AISI 304 (wał), stopień ochrony IP68

  - Komora pomiarowa KP

Zadaniem komory sedymentacyjno-pomiarowej (KP) jest monitorowanie ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska. Przyjęta została metoda pomiaru za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego DN50 (np. typu PROMAG 50W) z odczytem bezpośrednio na obudowie urządzenia zamontowanym wewnątrz komory KP Specyfika zastosowanego przepływomierza wymaga pracy urządzenia na pełnym rurociągu. Stąd w komorze pomiarowej wykonuje się zatopione kolano oraz odpowiednie zwężki dostosowujące średnicę rurociągu odprowadzającego do średnicy przepływomierza. Na wylocie z komory średnica kanału grawitacyjnego powraca do średnicy pierwotnej.

Komorę KP należy wykonać z prefabrykowanych elementów z tworzyw (wykorzystać dostępne na rynku komory wodomierzowe – patrz rys.).

Alternatywnie komorę można wykonać z prefabrykatów betonowych, średnicy Ø1500mm. Wyposażyć w stopnie złazowe.

  - Rozdzielnica sterująca

Rozdzielnica sterująca oczyszczalni stanowi element dostawy urządzeń technologicznych oczyszczania ścieków.

Sterowanie urządzeniami oczyszczalni realizowane jest za pomocą sterownika swobodnie programowalnego typu PLC na przykład firmy SIEMENS SIMATIC S7-1200 lub równoważnego, z kolorowym, 7‘’ wyświetlaczem dotykowym pokazującym stan pracy poszczególnych urządzeń, oraz modułem telemetrycznym do komunikacji za pomocą sieci GSM z systemem zdalnego monitoringu.

Obudowę stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IP55, przystosowana do zastosowań zewnętrznych, wyposażona w regulator temperatury z grzałką w celu zapobiegania kondensacji pary wodnej, wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, lamki kontrolne zasilnia i pracy, oraz kolumnę sygnalizacyjną wizualno-akustyczną stanów alarmowych. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C oraz D dla układu sterowania.

Wykorzystanie rozdzielnicy sterującej do zasilenia innych obwodów obiektu oczyszczalni (np. instalacji oświetleniowej, dodatkowych wykonawczych, urządzeń pomiarowo-kontrolnych, przystosowanie do współpracy z agregatem prądotwórczym przez układ SZR) – wymaga uzgodnienia z dostawcą.

  - Wyposażenie dodatkowe – krata koszowa (do montażu w pompowni wstępnej)

Celem zapewnienia równego rozdziału strug ścieków w studni SR – do ciągu technologicznego oczyszczalni (patrz rozdz. 2.)  zaleca się doprowadzanie ścieków wstępnie oczyszczonych z dużych zanieczyszczeń mechanicznych (skratek), które mogłyby zakłócić przepływ ścieków przez kolana rozdzielcze w studni SR.

Zaprojektowano kratę koszową z mechanizmem wysypowym i wciągnikiem elektrycznym o następujących parametrach technicznych

Elementy składowe kraty:

- rama urządzenia podnoszącego,

- mechanizm podnoszący,

- prowadnice kraty koszowej,

- krata koszowa,

- zabezpieczenie dopływu – krata palcowa.

Krata przeznaczona jest do montażu w studni.

W uzgodnieniu z dostawcą pompowni można ją zainstalować wewnątrz korpusu pompowni – ponad pompami.

- minimalna średnica studzienki (korpusu pompowni): Ø1200 [mm]

(w niniejszym projekcie założono pompownię Ø1500);

- minimalna głębokość studzienki:			2300 [mm];

- rura dopływowa: fi 200; wysokość min. 1200 [mm] od środka rury do dna studzienki;

- wykonanie konstrukcji:				stal 0H18N9 (AISI 304);

- prześwit kraty:					10 [mm];

- pojemność na skratki				>150 [dm3];

- wysokość wysypu nad gruntem:		1200 [mm]

- wyposażenie : napęd elektryczny (wciągarka), moc 550W, udźwig 500kg

W przypadku montażu kraty wewnątrz korpusu pompowani całkowitą głębokość oraz rozstaw podpór dostosowuje się do średnicy korpusu pompowni.

Przewód wlotowy pompowni PW powinien być wprowadzony do środka zbiornika i przycięty ostatecznie na etapie montażu kraty.

Szczegóły wykonania kraty – patrz rys.

Krata powinna być opróżniania min. 1 raz/tydz.

Rozładunek kraty następuje poprzez uruchomienia mechanizmu wciągarki elektrycznej (załączanie guzikiem na kablu, zlokalizowanym przy wciągarce). Następuje uniesienie kosza, a odpowiednio wyprofilowane prowadnice zapewniają wysyp kraty do stojącego obok kontenera na odpady. Zaprojektowano współpracę kraty z typowym kontenerem na odpady (poj. 1100dm3). Po opróżnieniu kraty – wciągarka umożliwia ponowne opuszczenie kraty do studni. Napełniony kontener na odpady stałe – należy okresowo wywozić na składowisko.

  - Charakterystyka energetyczna projektowanych obiektów

Dzięki wykorzystaniu technologii złoża zraszanego oraz zoptymalizowanemu doborowi pomp -  projektowane obiekty będą minimalizowały zużycie energii na terenie inwestycji.

Całkowite zużycie energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków nie powinno przekroczyć 33 tys. kWh/rok.

  - Zastosowanie urządzeń równoważnych

W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych, należy zachować następujące istotne parametry techniczne:

- technologia oczyszczania ścieków w oparciu o złoże zraszane, niskoobciążone, wielkość oczyszczalni 980MR (rezerwa na ładunek zanieczyszczeń do 1100MR),

- zastosowanie 2-stopniowego układu oczyszczania biologicznego na złożach jw. oraz końcowego osadnika wtórnego (wspólnego dla obydwu ciągów oczyszczania);

- zachowanie parametrów technicznych osadnika wstępnego (w tym konstrukcji, objętości przepływowej, osadowej, wytrzymałości na naziom) – zgodnie z rozdz. 3.4.;

- zachowanie łącznej objętości materiału zastosowanych złóż (ZB1 i ZB2) oraz łącznej powierzchni czynnej materiału złoża – nie mniejszych niż wykazane w rozdz. 3.5.;

- dopuszczalne obciążenie hydrauliczne zastosowanych złóż  6,6m3/h;

- zachowanie parametrów technicznych komory sedymentacyjnej (końcowego osadnika wtórnego) - zgodnie z rozdz. 3.6.;

- deklarowane właściwości użytkowe producenta w zakresie skuteczności oczyszczania ścieków (gwarantujące zapewnienie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków) BZT5 95%;

- dotrzymanie warunków specyfikacji technicznej kraty koszowej z mechanizmem wysypowym i napędem elektrycznym - zgodnie z rozdz. 3.9.;;

- średnie zużycie energii przez urządzenia oczyszczające ścieki 90kWh/d.

Urządzenia równoważne powinny spełniać obowiązujące wymagania prawne dla stosowania wyrobów budowlanych – w odniesieniu do małych, prefabrykowanych oczyszczalni ścieków przeznaczonych dla obliczeniowej liczby mieszkańców ponad 50 (polska lub europejska aprobata techniczna lub ocena techniczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011.). Deklaracja właściwości użytkowych zastosowanych prefabrykowanych urządzeń ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z 9.03.2011r) powinna potwierdzać uzyskanie efektu ekologicznego zastosowanych wyrobów – zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. 1.3.

Nie dopuszcza się sporządzania deklaracji w oparciu o normę 12566-3, która obowiązuje wyłącznie oczyszczalnie dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50.

Zastosowanie urządzeń równoważnych nie może naruszyć warunków zasilania i bezpieczeństwa energetycznego całego obiektu oczyszczalni określonych w projekcie branży elektrycznej.

- Wytyczne branżowe i wykonawcze

  - Wytyczne konstrukcyjne

  - Zaprojektować rozwiązanie posadowienia obiektów technologicznych: osadników wstępnych OW/OW’, złóż biologicznych ZB1/ZB1’ i ZB2/ZB2’ oraz komory sedymentacyjnej;

  - Rozwiązać sposób przygotowania dojazdu eksploatacyjnego do i na terenie oczyszczalni;

  - Rozwiązać sposób posadowienia elementów ogrodzenia oczyszczalni;

  - Wytyczne elektryczne i AKPiA

- Zaprojektować linię kablową zasilającą oczyszczalnię zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami operatora

- Zasilić zaprojektowane urządzenia elektryczne i sterujące (charakterystyka tab. 3)

- Oczyszczalnię ścieków (złoża biologiczne):

- złoże I stopnia – 2 biologiczne złoże zraszane (ZB1 i ZB1’),

- złoże biologiczne II stopnia - 2 biologiczne złoże zraszane  (ZB2 i ZB2’),

- komorę sedymentacyjną (KS),

- przepływomierz w komorze pomiarowej – 1 szt.

Powyższe urządzenia – zasilane z rozdzielnicy technologicznej oczyszczalni.

- Oświetlenie oczyszczalni ścieków - zasilane z rozdzielnicy obiektu (wyjątkowo, za zgodą dostawcy - z rozdzielnicy technologicznej oczyszczalni);

- napęd wciągnika kraty koszowej - zasilane z rozdzielnicy obiektu (wyjątkowo, za zgodą dostawcy - z rozdzielnicy technologicznej oczyszczalni, lub z rozdzielnicy pompowni)

- Włączyć elementy sterująco-kontrolne oczyszczalni (sygnał z przepływomierza w komorze KP, sygnał sondy osadu w OW) w projektowane obwody główne jw.

| Tab. 3. ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie | Typ urządzenia | Ilość | Moc jednostkowa | Moc zainstalowana | Tryb pracy | Szacunkowy czas pracy | szacunkowe zużycie energii |
|  |  | [kpl.] | [kW] | [kW] | [-] | [h/d] | [kWh/d] |
| 2× (OW50) |  |  |  |  |  |  |  |
| pompa dozująca | zatapialna do wody brudnej | 2 | 0,25 | 0,25 | praca cykliczna | 9,8 | 4,43 |
| 2×ZB1 (złoże zraszane 50 m3 każde) + 2×ZB2 (złoże zraszane 21,6m3 każde) |  |  |  |  |  |  |  |
| pompa zraszania | zatapialna, do wody brudnej | 4 | 1,1 | 4,4 | sterowanie czasowe każdej z pomp; przypadkowo może nastąpić włączenie jednoczesne | 19,2 | 59,14 |
| pompa zraszania | zatapialna, do wody brudnej | 2 | 0,75 | 1,5 |  | 19,2 | 20,16 |
| pompa recyrkulacji osadów | zatapialna, do wody brudnej | 6 | 0,25 | 1,5 |  | 0,27 | 0,28 |
| wentylator | promieniowy | 4 | 0,09 | 0,36 | Praca ciągła | 24 | 6,05 |
| KOMORA SEDYMETACYJNA 1 x (KS) |  |  |  |  |  |  |  |
| pompa recyrkulacji osadów | zatapialna, do wody brudnej | 1 | 0,25 | 0,25 | sterowanie czasowe | 0,27 | 0,05 |
| KOMORA POMIAROWA 1 x (KP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Przepływomierz | Elektromagnetyczny, dn50 | 1 | 0,015 | 0,015 | praca ciągła | 24 | 0,36 |
| krata koszowa z napędem - do montażu w pompowni (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |
| Wciągnik elektryczny | SHZ 500 | 1 | 0,55 | 0,55 | sporadyczna, wciągnik załączany ręcznie | 0,15 | 0,08 |
| Oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |
| Latarnie zewnętrzne* |  | 2 | 0,15 | 0,3 | czujniki zmierzchowe/lub i załączane ręcznie | 8 | 2,4 |
| RAZEM |  |  |  | …………. |  |  | ……………. |

* - dane szacunkowe, szczegóły zależne od rozwiązań przyjętych projekcie branży elektrycznej

- Wytyczne eksploatacyjne

  - Podstawowe czynności eksploatacyjne

Do najbardziej podstawowych zabiegów eksploatacyjnych warunkujących prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków należą:

- kontrolowanie poziomu osadu w osadniku wstępnym OW,

- bieżące usuwanie kożucha poprzez jego rozbijanie oraz topienie,

- okresowy wywóz osadów przefermentowanych z komór osadnika OW,

- czyszczenie prewentera w osadniku OW,

- kontrola wizualna zasilania i załączania urządzeń elektrycznych takich jak pompy, wentylator, itp. (czy urządzenia się załączają zgodnie z nastawami, czy np. palą się lamki sygnalizujące awarię),

- kontrola wizualna oraz okresowe mechaniczne przeczyszczenie zraszaczy na złożach biologicznych.

W okresach małego dopływu ścieków (poza sezonem turystycznym), gdy ich dopływ trwale spadnie do poziomu ok. 40m3/d lub mniej – czas zatrzymania ściekowe w osadnikach wstępnych może znacząco wzrosnąć, co z kolei może spowodować zagniwanie ścieków w osadnikach. Dla przeciwdziałania temu zjawisku zaleca się tymczasowe odcięcie zasilania 1 osadnika w studni rozdzielczej (np. korkiem kanalizacyjnym) oraz otwarcie zasuwy na spince instalacyjnej łączącej 2 ciągi.

Gdy ilość ścieków wzrośnie do ok. 2/3 ilości sezonowej (>50m3/d) – wyłączony osadnik należy przywrócić do pracy, a zasuwę pomiędzy ciągami – zamknąć. W kolejnym okresie poza sezonowym – powtórzyć operację jak wyżej zamieniając osadniki (odciąć ten, który poprzednio pracował, a eksploatować ten, który poprzednio był wyłączony). Powyższe zapewni wyrównaną pracę obydwu osadników w skali roku.

Szczegółowe zalecenia eksploatacyjne zawierają instrukcje dostarczane przez producentów i dostawców podzespołów i urządzeń, na podstawie których Wykonawca powinien opracować kompleksową instrukcję obsługi.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

VII. WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH

Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury – tzw. osypki

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń i warstwy redystrybucji obciążeń, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów.

Obsypkę piaskiem należy przeprowadzić 20cm ponad wierzch rurociągu. Całość zasypek prowadzić z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu zagęszczającego. Wykopy zagęszczać do wskaźnika ID min =1,00. Wykonawca winien przedstawić inwestorowi wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu. Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym wystąpią znaczne nadwyżki ilości mas ziemnych.

Grunt stanowiący nadmiar nie nadaje się do wbudowania, więc należy go odwozić na wysyp wskazany przez inwestora, a na wysypie starannie rozplantować w sposób uzgodniony z inwestorem.

## VIII. UWAGI  DLA  WYKONAWCY

1. Wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej dokona uprawniona jednostka  geodezyjna  z  zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.

2.  Przy  realizacji  robót  należy  przestrzegać  wymogów   określonych w: „Warunkach   technicznych   wykonania  i   odbioru  robót   budowlano -montażowych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów bhp.

3. Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać wraz z barierami ochronnymi.

4.  Odsłonięte  w  czasie prowadzenia  robót  istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić Firmy,  które te urządzenia eksploatują.

5.  Wykonane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania  służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

6.   Teren  budowy  należy właściwie  oznakować,  wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić.

7.   Zmiany   w  stosunku  do  dokumentacji  technicznej wynikające z technologii robót lub nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych, będą  uzgodnione  bezpośrednio  w czasie prowadzenia robót z projektantem i inspektorem nadzoru.

8.   Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

9.  Roboty  ziemne  należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie   PN - 830/8836 - 02   „ Roboty  ziemne -   wykopy   otwarte   pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki  wykonania”.

10. Roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie  z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat oraz miejscowości Filice, Gm. Działdowo.

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Działdowo

ul. Księżodworska 10

13-200 Działdowo

3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków.

Kolejność realizacji przedsięwzięcia

- wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej;

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie - na odkład;

- zabezpieczenie wykopów;

- montaż sieci przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych;

- montaż przyłączy;

- inwentaryzacja geodezyjna;

- odbiór techniczny;

- zasyp ręczny przewodów;

- rozruch technologiczny;

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie prowadzonych robót znajduje się sieć wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna.

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu:

- wykopy na głębokości większej niż 1,5m;

- montaż rur kanalizacyjnych,

- montaż studni kanalizacyjnych, rewizyjnych, kaskadowych,

- istn. uzbrojenie podziemne

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia:

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych;

- obsunięcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- obsunięcie bali rozporowych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót;

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu;

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych             w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami